| Numero d'ordine | Descrizione dell'articolo | Unità di misura | Prezzo unitario €. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IX-06 IMPIANTI SOLLEVAMENTO LIQUAMI |  |  |
| IX-06-01 | Formazione di impianto di sollevamento per liquami (acque nere o miste) mediante fornitura |  |  |
|  | trasporto ed installazione di gruppo per n. 2 elettropompe centrifuga sommergibili per fognatura con sistema di accoppiamento automatico alla tubazione di mandata tramite n. 2 tubi di guida zincati da 2", con corpo in ghisa, motore elettrico trifase a 4 poli con l'isolamento dell'avvolgimento in classe F incorporato, asse in acciaio inossidabili (AISI420) sul quale è direttamente montata la girante in ghisa sferoidale monocanale che permetta un'area di passaggio per corpi solidi min. DN 80, scatola morsettiera completamente stagna verso il motore. Le elettropompe per i singoli impianti dovranno avere funzionamento automatico sui livelli dei liquami all'interno del pozzetto e le relative apparecchiature di telecomando dovranno essere in grado di alternare o distribuire adeguatamente secondo un programma prestabilito i tempi di lavoro in funzione del diagramma delle portate: o Il quadro elettrico contenente le apparecchiatura di avviamento del controllo, telecomando e manovra gli amperometri ed il voltometro, ed altresì un avvisatore ottico ad intermittenza ed un avvisatore acustico per la segnalazione dei guasti. Tal quadro in lamiera verniciata dovrà essere contenuto in casse stagne della classe I.E.C. n. 55 ottenute per pressofusione da applicare con apposito basamento di uguale materiale nei pressi dell'impianto e munito con portello con serratura tipo Yale. In altra cassa stagna dovrà essere riservato un vano indipendente dalle dimensioni non inferiore a cm. 60-60 per alloggiamento delle apparecchiature ENEL. La rete elettrica di alimentazione tra il quadro elettrico e il pozzetto di pompaggio dovrà essere prevista in cavi rivestiti di sezione adeguata. I cavi saranno interrati alla profondità non inferiore a cm. 80 dal piano di campagna e protetti da tubi o canaletti in PVC o cemento amianto atto a sopportare i carichi di superficie.- La rete di messa a terra di tutte le apparecchiatura elettroidrauliche del quadro e delle botole del pozzetto il tutto secondo le norme coi valori CEI/EMPI. Le apparecchiatura suddette dovranno essere complete di ogni altro accessorio per dare l'impianto funzionante, escluso le opere murarie e l'allacciamento di energia elettrica. Il prezzo è inteso a corpo. |  |  |
|  | a) per portata da 3=4 l/sec. prevalenza totale da 0 a 8 mt. | cad. | 7.369,69 |
|  | b) per portata da 3=4 l/sec. prevalenza totale da 8 a 30 mt. | cad. | 12.608,37 |
|  | c) per portata da 3=4 l/sec. Ma con due gruppi di n. 2 elettropompe montate in serie prevalenza |  |  |
|  | totale da 30 a 60 mt. | cad. | 23.080,87 |